
2026年三门峡市市场监督管理局陕州分局消防产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 抽取样品数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	手提式灭火器
	8具
	4具
	4具

	2
	消防应急灯
	4台
	2台
	2台

	3
	灭火毯
	6条
	3条
	3条

	4
	消防水带
	2根
	1根
	1根

	5
	室内消火栓
	2台
	1台
	1台

	6
	消防水枪（GB 8181-2005）
	4支
	2支
	2支

	7
	消防水枪（GB 8181-2025）
	6支（本体或关键部件为金属材料的水枪）
	3支（本体或关键部件为金属材料的水枪）
	3支（本体或关键部件为金属材料的水枪）

	
	
	10支（本体或关键部件为非金属材料的水枪）
	5支（本体或关键部件为非金属材料的水枪）
	5支（本体或关键部件为非金属材料的水枪）

	8
	过滤式消防自救呼吸器
	4具
	2具
	2具


2 检验依据

表2 手提式灭火器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充装误差
	GB 4351-2023

	2
	20℃时喷射性能-有效喷射时间
	GB 4351-2023

	3
	20℃时喷射性能-喷射滞后时间
	GB 4351-2023

	4
	20℃时喷射性能-喷射剩余率
	GB 4351-2023

	5
	瓶体充装口内径
	GB 4351-2023

	6
	瓶体爆破性能
	GB 4351-2023

	7
	灭火剂（磷酸二氢铵）
	GB 4066-2017


表3 消防应急灯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	电气强度性能
	GB 17945-2024

	2
	电压波动性能
	GB 17945-2024

	3
	转换电压性能
	GB 17945-2024

	4
	设备内部接线
	GB 17945-2024

	5
	接地
	GB 17945-2024

	6
	绝缘
	GB 17945-2024


表4 灭火毯检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观与结构
	XF 1205-2014

	2
	尺寸
	XF 1205-2014

	3
	质量
	XF 1205-2014

	4
	材料性能（缝纫线的耐高温性能）
	XF 1205-2014

	5
	操作性能
	XF 1205-2014

	6
	柔软性能
	XF 1205-2014


表5 消防水带检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 6246-2011

	2
	附着强度
	GB/T 532-2008

	3
	单位长度质量
	GB 6246-2011

	4
	试验压力
	GB 6246-2011

	5
	最小爆破压力
	GB 6246-2011

	6
	长度
	GB 6246-2011

	7
	内径
	GB 6246-2011


表6室内消火栓检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB 3445-2018

	2
	基本尺寸与公差
	GB 3445-2018

	3
	手轮
	GB 3445-2018

	4
	开启高度
	GB 3445-2018

	5
	水压强度
	GB 3445-2018

	6
	密封性能
	GB 3445-2018

	7
	阀杆升降性能
	GB 3445-2018


表7消防水枪（GB 8181-2005）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密封性能
	GB 8181-2005

	2
	耐水压强度
	GB 8181-2005

	3
	表面质量
	GB 8181-2005

	4
	抗跌落性能
	GB 8181-2005

	5
	密封件
	GB 8181-2005

	注:适用于生产日期在2026年08月01日之前生产的产品(不含8月1日)。


表8消防水枪（GB 8181-2025）检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密封性能
	GB 8181-2025

	2
	耐水压性能
	GB 8181-2025

	3
	表面质量
	GB 8181-2025

	4
	抗跌落性能
	GB 8181-2025

	5
	密封件
	GB 8181-2025

	注:适用于生产日期在2026年08月01日之后生产的产品(含8月1日)。


表9过滤式消防自救呼吸器检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	GB 21976.7-2012

	2
	佩戴质量
	GB 21976.7-2012

	3
	金属材料表面质量
	GB 21976.7-2012

	4
	橡塑材料老化性能
	GB 21976.7-2012

	5
	包装材料强度（抗跌落性能）
	GB 21976.7-2012

	6
	材料阻燃性能
	GB 21976.7-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351-2023手提式灭火器

GB 4066-2017 干粉灭火剂

GB 17945-2024消防应急照明和疏散指示系统

XF 1205-2014  灭火毯

GB 6246-2011消防水带

GB 3445-2018 室内消火栓

GB 8181-2005消防水枪

GB 8181-2025消防水枪

GB 21976.7-2012 建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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